Постановление №58 от 18.05.2010

# Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Зарегистрировано в Минюсте России 09 августа 2010 г., регистрационный номер 18094

## Приложение 1

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010 № 58

Минимальные площади помещений

| № № | Наименование помещений |  | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Площади на одну койку в палатах различного назначения и вместимости |  |  |
|  | 1.1. Палаты на одну койку |  |  |
| 1 | Интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных |  | 18 |
| 2 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |  | 12 |
| 3 | Индивидуальная родовая палата с кроватью -трансформером |  | 24 |
| 4 | Индивидуальная родовая палата |  | 30 |
| 5 | Для новорожденных (изолятор) |  | 6 |
| 6 | Для детей до 7 лет, с круглосуточным пребыванием матерей |  | 12 |
| 7 | Для взрослых или детей старше 7 лет, с сопровождающим |  | 14 |
| 8 | Прочие, в том числе предродовые |  | 10 |
|  | 1.2. Палаты на две койки и более |  |  |
|  | Для взрослых и детей старше 7 лет |  |  |
| 9 | Интенсивной терапии, реанимации |  | 13 |
| 10 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |  | 10 |
| 11 | Инфекционные, в том числе туберкулезные |  | 8 |
| 12 | Психиатрические общего типа и наркологические |  | 6 |
| 13 | Психиатрические надзорные |  | 7 |
| 14 | Прочие, в том числе предродовые |  | 7 |
|  | Для детей до 7 лет |  |  |
| 15 | Интенсивной терапии, реанимации |  | 13 |
| 16 | С дневным пребыванием матерей |  | 8 |
| 17 | С круглосуточным пребыванием матерей |  | 12 |
| 18 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |  | 9 |
| 19 | Инфекционные, в том числе туберкулезные |  | 7 |
| 20 | Психиатрические общего типа |  | 5 |
| 21 | Психиатрические надзорные |  | 6 |
| 22 | Прочие |  | 6 |
|  | Для детей до 1 года, в том числе для новорожденных |  |  |
| 23 | Интенсивной терапии для новорожденных |  | 9 |
| 24 | Для детей с круглосуточным пребыванием матерей |  | 10 |
| 25 | Для детей с дневным пребыванием матерей |  | 8 |
|  | В палатах без пребывания матерей: |  |  |
| 26 | - на 1 кроватку |  | 4,5 |
| 27 | - на 1 кювез |  | 6 |
|  | 2. Консультативные, лечебные, диагностические помещения, помещения восстановительного лечения, общие для разных структурных подразделений |  |  |
| 28 | Кабинет-офис для приема пациентов без проведения осмотра (психолог, юрист, социальный работник и др.) | 10 |  |
| 29 | Кабинет врача (фельдшера) для приема взрослых пациентов (без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств), кабинет предрейсовых/послерейсовых осмотров | 12 |  |
| 30 | Кабинет врача (фельдшера) для приема детей (без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств) | 15 |  |
| 31 | Кабинет врача, со специально оборудованным рабочим местом (гинеколог, уролог, проктолог, офтальмолог, оториноларинголог, генетик и др.) | 18 |  |
| 32 | Манипуляционная, смотровая с аппаратными методами диагностики и лечения, в том числе при кабинете врача-специалиста | 16 |  |
| 33 | Перевязочная | 18 |  |
| 34 | Процедурная для внутривенных вливаний, забора венозной крови, внутримышечных, внутрикожных инъекций, экстракорпоральной гемокоррекции, прививочный кабинет, процедурная врача-косметолога с парентеральными вмешательствами | 12 |  |
| 35 | Малая операционная | 24 |  |
| 36 | Предоперационная при малой операционной | 6 |  |
| 37 | Шлюз при малой операционной | 4 |  |
| 38 | Помещение (с туалетом) для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств | 6 на 1 место, но не менее 9 |  |
| 39 | Комната приготовления аллергенов | 6 |  |
| 39.1 | Комната хранения и разведения вакцины БЦЖ, хранения вакцины против гепатита В в акушерском стационаре | 6 |  |
| 40 | Кабинет для занятий малых (до 5 человек) групп (логопедических, психотерапевтических и др.) | 18 |  |
| 41 | Кабинеты электросветолечения, теплолечения, лазерной терапии, магнитотерапии, кислородной терапии, иглорефлексотерапии, лечения электросном и др. | 6 на 1 место, но не менее 12 |  |
| 42 | Кабинет для занятий групп более 5 человек (логопедический, психотерапевтический, гипнотарий и др.) | 4 на место, но не менее 24 |  |
| 43 | Шлюз при кабинетах врачебного приема | 2 |  |
| 44 | Темная комната офтальмолога | 4 |  |
| 45 | Аудиометрическая кабина (кроме кабин поставляемых в виде готового изделия) | 3 |  |
| 46 | Процедурная эндоскопии | 18 |  |
| 47 | Помещение для мойки и обработки эндоскопов | 8 |  |
| 48 | Кабинет индивидуальной условно-рефлекторной терапии | 12 |  |
| 49 | Кабинет групповой условно-рефлекторной терапии | 6 на 1 место, но не менее 20 |  |
| 50 | Кабинет грязелечения, ванный зал | 8 на 1 место (ванну), но не менее 12 |  |
| 51 | Кабинет ингаляционной терапии | 3 на 1 место, но не менее 10 |  |
| 52 | Процедурные галотерапии, спелеотерапии и т.п. | 6 на 1 место, но не менее 18 |  |
| 53 | Солярий вертикальный | 3 на 1 место, но не менее 12 |  |
| 54 | Солярий горизонтальный | 4 на 1 место, но не менее 12 |  |
| 55 | Зал лечебной физкультуры для групповых занятий, тренажерный зал. | 5 на 1 место, но не менее 20 |  |
| 56 | Зал обучения ходьбе | 36 |  |
| 57 | Кабинеты механотерапии, трудотерапии | 4 на 1 место, но не менее 12 |  |
| 58 | Кабинеты массажа, мануальной терапии | 8 на 1 кушетку, но не менее 10 |  |
| 59 | Душевой зал с кафедрой (площадь уточняется в зависимости от количества душей) | 24 |  |
| 60 | Помещения подводного душа-массажа, вихревых, вибрационных ванн, четырехкамерных ванн | 12 |  |
| 61 | Помещение контрастных ванн | 32 |  |
| 62 | Процедурная кабинета магнитно- резонансной томографии |  | 25 (уточняется техническими требованиями оборудования) |
| 63 | Комната управления магнитно- резонансной томографии |  | 10 |
| 64 | Подготовительная пациента при кабинете магнитно- резонансной томографии |  | 4 |
|  | 3. Специфические помещения отдельных структурных подразделений |  |  |
|  | 3.1. Приемные отделения |  |  |
| 65 | Фильтр-бокс детских поликлиник, приемно-смотровой бокс стационаров |  | 15 |
| 66 | Санитарный пропускник для пациентов |  | 8 (с душем) 12 (с ванной) |
| 67 | Помещение (место) для хранения каталок и кресел-колясок |  | 2 на каталку 1 на кресло-коляску, но не менее 6 |
| 68 | Фильтр для приема рожениц и беременных |  | 8 |
| 69 | Помещение временного хранения вещей больных |  | 0,3 на 1 койку, но не менее 6 |
| 70 | Предреанимационная |  | 12 |
| 71 | Реанимационный зал |  | 30 |
| 72 | Родовой бокс: |  |  |
|  | - уличный тамбур |  | 2 |
|  | - помещение санитарной обработки рожениц |  | 12 |
|  | - индивидуальная родовая палата с кроватью - трансформером -индивидуальная родовая палата |  | 24 30 |
|  | - туалет |  | 3 |
|  | - подготовительная с душем для персонала |  | 4 |
|  | ## 3.2. Прочие помещения палатных отделений |  |  |
| 73 | Комната для игр детей, помещение дневного пребывания для детей и взрослых |  | 0,8 на койку, но не менее 12 |
| 74 | Пост дежурной медицинской сестры |  | 6 |
| 75 | Буфетная с оборудованием для мойки столовой посуды |  | 15 |
| 76 | Столовая для больных |  | 1,2 на 1 посадочное место |
| 77 | Столовая для больных на креслах-колясках |  | 2,5 на 1 посадочное место |
| 78 | Шлюз при палате |  | 3 |
| 79 | Туалет с умывальником при палате |  | 3 |
| 80 | Душевая при палате |  | 3 |
| 81 | Санузел (туалет, умывальник, душ) |  | 6 |
| 82 | Ванная с подъемником |  | 12 |
| 83 | Клизменная |  | 8 |
|  | 3.3. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии |  |  |
| 84 | Операционная общепрофильная (в т.ч. эндоскопическая и лапароскопическая) |  | 36 |
| 85 | Операционная для проведения ортопедо-травматологических и нейрохирургических операций |  | 42 |
| 86 | Операционная для проведения операций на сердце с использованием АИК, рентгеноперационная |  | 48 |
| 87 | Предоперационная для одной общепрофильной операционной |  | 10 |
| 88 | Предоперационная для двух общепрофильных (одной специализированной) операционных |  | 12 |
| 90 | Помещение подготовки больного, наркозная |  | 12 |
| 91 | Инструментально-материальная, помещения для хранения стерильного, шовного материалов, растворов |  | 4 на каждую операционную, но не менее 10 |
| 92 | Стерилизационная для экстренной стерилизации |  | 10 |
| 93 | Помещение разборки и мытья инструментов, в том числе эндоскопического оборудования |  | 10, плюс 2 на каждую операционную свыше 4 |
| 94 | Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры |  | 12, плюс 2 на каждую операционную выше 4 |
| 95 | Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры |  | 8, плюс 2 на каждую операционную свыше 4 |
| 96 | Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию |  | 8 |
| 97 | Протокольная (предусматривается при наличии более 4-х операционных) |  | 15 |
| 98 | Помещение для хранения послеоперационных отходов |  | 4 |
| 99 | Помещение хранения и подготовки гипса и гипсовых бинтов |  | 6 |
| 100 | Перевязочная с ванной и подъемником для ожоговых больных |  | 30 |
| 101 | Комната психологической разгрузки |  | 18 |
| 102 | Помещение временного хранения трупов |  | 6 |
|  | 3.4. Отделения гемодиализа и детоксикации |  |  |
| 103 | Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры |  | 14 на одно диализное место |
| 104 | Помещение водоподготовки |  | 10 |
| 105 | Склад солей |  | 2 на каждое диализное место, но не менее 8 |
| 106 | Кладовая растворов |  | 1,5 на каждое диализное место, но не менее 8 |
| 107 | Помещение ремонта диализных аппаратов |  | 12 |
| 108 | Процедурная для проведения перитонеального диализа |  | 16 |
|  | 3.5. Диагностические лаборатории |  |  |
| 109 | Лаборантская (в т.ч. гематологическая, биохимическая, эмбриологическая, гистологическая и др) |  | 6 на каждое рабочее место, но не менее 12 |
| 110 | Помещение приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований |  | 8 |
| 111 | Помещение взятия проб капиллярной крови |  | 4 на каждое рабочее место, но не менее 9 |
| 112 | Лаборатория срочных анализов |  | 12 |
| 113 | Автоклавная для обеззараживания |  | 12 |
|  | 3.6. Отделения производственной трансфузиологии |  |  |
| 114 | Процедурная на 1 кресло со шлюзом для забора донорской крови, плазмафереза | 4 на каждое кресло, но не менее 14+2 |  |
| 115 | Бокс (с предбоксом) для фракционирования крови | 10 + 4 |  |
| 116 | Процедурная (со шлюзом) для аутоплазмафереза | 14+2 |  |
| 117 | Помещение для карантинизации плазмы, помещения хранения неапробированных компонентов крови, хранения кровезаменителей, временного хранения и выдачи крови и ее заменителей | 10 |  |
| 118 | Помещение отдыха доноров | 12 |  |
|  | 3.7.Лаборатория экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) |  |  |
| 119 | Малая операционная -предоперационная -шлюз для входа пациентов |  | 24 8 2 |
| 120 | Манипуляционная для взятия яйцеклетки и имплантации оплодотворенной яйцеклетки (предусматривается в случае отсутствия операционной) |  | 18 |
| 121 | Эмбриологическая лаборантская с кабинетом генетика |  | 18+12 |
| 122 | Помещение сдачи спермы |  | 6 |
| 123 | Криохранилище |  | 10 |
|  | 3.8. Патологоанатомические отделения и бюро судебно –медицинской экспертизы |  |  |
| 124 | Помещение приема трупов |  | 6 |
| 125 | Кладовая для хранения вещей умерших |  | 4 |
| 126 | Помещение хранения трупов с кассетным холодильным шкафом |  | определяется габаритами оборудования, но не менее12 |
| 127 | Секционная на 1 стол |  | 18 на стол и 12 на каждый последующий |
| 128 | Предсекционная |  | 10 |
| 129 | Комната приема и регистрации биопсийного и аутопсийного материала |  | 6 |
| 130 | Препараторская |  | 10 |
| 131 | Фиксационная |  | 6 |
| 132 | Архив влажного аутопсийного и биопсийного материала |  | 8 |
| 129 | Архив микропрепаратов и блоков биопсий |  | 8 |
| 130 | Помещение одевания трупов |  | 10 |
| 131 | Кладовые консервирующих растворов, ядов и летучих веществ |  | 6 |
| 132 | Кладовая похоронных принадлежностей |  | 6 |
| 133 | Траурный зал |  | 30 |
| 134 | Помещение хранения трупов до отправки на кремацию |  | 15 |
| 135 | Помещение хранения урн с прахом до выдачи родственникам |  | 6 |
| 136 | Помещение священнослужителя |  | 8 |
| 137 | Кабинеты врачебного освидетельствования живых лиц |  | По площадям кабинетов для приема пациентов |
| 138 | Кабинет для работы с документами |  | 10 |
| 139 | Помещение хранения вещественных доказательств и ценностей |  | 6 |
| 140 | Архив гистологического материала |  | 12 |
|  | 4.Вспомогательные, служебные и бытовые помещения, общие для всех структурных подразделений |  |  |
| 141 | Кабинет заведующего отделением |  | 16 |
| 142 | Комната персонала |  | 12 |
| 143 | Помещение старшей медицинской сестры |  | 10 |
| 144 | Ординаторская |  | 6 на одного врача, но не менее 12 |
| 145 | Кабинет дежурного врача |  | 10 |
| 146 | Помещение для студентов12 |  |  |
| 147 | Помещение для преподавателей12 |  |  |
| 148 | Помещение сестры-хозяйки отделения |  | 8 |
| 149 | Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей |  | 4 |
| 150 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |  | 4 |
| 151 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |  | 4 |
| 152 | Медицинский архив |  | 0,3 на одну койку, 4 на 100 посещений в смену, но не менее 12 |
| 153 | Конференц-зал (с учетом эстрады и оснащения кресел пюпитрами) |  | 0,9 на одно место |
| 154 | Кладовая вещей больных |  | 0,2 на одну койку |
| 155 | Гардеробная уличной одежды персонала |  | 0,08 на один крючок |
| 156 | Гардеробная домашней и рабочей одежды персонала |  | 0,5 на один индивидуальный шкаф |
| 157 | Вестибюль-гардеробная для посетителей |  | 0,5 на одного посетителя |
| 159 | Раздевальная для пациентов при лечебных и диагностических кабинетах |  | 1,3 на одно место, но не менее 2 |
| 160 | Туалет с умывальником для персонала |  | 3 |
| 161 | Душ для персонала |  | 3 |
| 162 | Помещение временного хранения грязного белья |  | 4 |
| 163 | Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов |  | 4 |
| 164 | Помещение временного хранения медицинских отходов |  | 4 |
| 165 | Санитарная комната (временное хранение грязного белья, мед. отходов, мойка суден) |  | 8 |
| 166 | Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата, переносной аппаратуры |  | 8 |
| 165 | Помещение для слива |  | 2 |

Приложение 2

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010 № 58

- Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади помещений стоматологической медицинской организации**

| Наименование помещений | Минимальная площадь, м2 | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вестибюльная группа с регистратурой, гардеробом верхней одежды и ожидальней | 10 | На каждого взрослого пациента по 1,2 м2 На каждого ребенка с учетом пребывания одного из родителей – 2 м2 |
| Кабинет врача (стоматолога-терапевта, хирурга, ортопеда, ортодонта, детского стоматолога) | 14 | С увеличением на 10 м2 на каждую дополнительную стоматологическую установку (7 м2 на дополнительное стоматологическое кресло без установки) |
| Кабинет врача в общеобразовательных учреждениях | 12 |  |
| Кабинет гигиены рта | 10 | С учетом ограниченного объема лечебной помощи |
| Операционный блок: |  |  |
| предоперационная | 6 | При отсутствии центральной стерилизационной, инструментарий из операционной поступает на стерилизацию в предоперационную, где предусматривается стерилизационная, при этом площадь предоперационной увеличивается, как минимум, на 2 м2 |
| операционная | 20 |  |
| комната временного пребывания пациента после операции | 4 |  |
| Рентгеновский кабинет на один дентальный рентгеновский аппарат для прицельных снимков | 6* | Уменьшение площади возможно при соблюдении пунктов 7.2.1 настоящих санитарных правил |
| Стерилизационная | 6 | Площадь принимается в соответствии с технологическим обоснованием (габариты оборудования и пр.), но не менее 6 м2 |
| Зуботехническая лаборатория: |  |  |
| помещение зубных техников | 7 | 4 м2 на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении |
| Специализированные помещения: |  |  |
| полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная | 7 | При наличии зуботехнической лаборатории на 1—2 штатных единицы зубных техников, возможно ее размещение в 2-х кабинетах – в одном из кабинетов совмещаются процессы гипсовки, полировки, полимеризации, пайки, в другом – рабочее место зубного техника. При этом площадь обоих кабинетов должна быть не менее 14 м2 |
| литейная | 4 | В зависимости от технологии и габаритов оборудования площадь может быть изменена |
| Физиотерапевтическое отделение: |  |  |
| кабинет электросветолечения, лазеротерапии | 12 | 6 м2 на один аппарат |
| кабинет гидротерапии | 12 | 6 м2 на один аппарат |
| кабинет УВЧ, СВЧ и ультрафиолетового облучения | 12 | 6 м2 на один аппарат |
| кабинет физиотерапии | 12 | 6 м2на один аппарат |
| Административные, подсобные и вспомогательные помещения: |  |  |
| кабинет заведующего (администратора) | 8 | На каждого работающего в смену по 1,5 м2. Верхняя одежда может быть размещена в шкафу-купе |
| комната персонала с гардеробом | 6 |  |
| кабинет старшей медицинской сестры | 8 | Может быть объединена с кабинетом старшей медицинской сестры, при этом площадь кабинета старшей медсестры не увеличивается |
| помещение хранения медикаментов и наркотических материалов | 6 |  |
| помещения хранения изделий медицинского назначения | 6 | Могут размещаться в шкафах-купе в коридорах и подвальных помещениях |
| кладовая грязного белья | 3 |  |
| кладовая чистого белья | 3 |  |
| туалет для пациентов | 3 | При количестве стоматологических кресел в стоматологической медицинской организации не более 3 допускается наличие одного туалета для пациентов и персонала |
| туалет для персонала | 3 |  |
| *Площади для других кабинетов и вспомогательных помещений рентгенологического отделения – в действующих санитарных правилах, регламентирующих требования к источникам ионизирующих излучений. **В минимальный набор помещений для работы стоматологической медицинской организации входят: вестибюльная группа, кабинет врача-стоматолога, комната персонала, туалет, кладовая |  |  |

Приложение 3

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010 № 58

Класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, допустимая и расчетная температура

| Наименование помещений | Класс чистоты помещений | Санитарно-микробиологические показатели |  | Допустимая температура воздуха (расчетная) | Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее* |  | Кратность вытяжки при естественном воздухообмене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  |  | приток | вытяжка |  |
|  |  | до начала работы | во время работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных | А | Не более 200 | Не более 500 | 21-24 (21) | 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десятикратного для асептических помещений 80%от расчетного воздухообмена, но не менее восьми-кратного для септических помещений | 80%от расчетного воздухообмена, но не менее восьми-кратного для асептических помещений расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного для септических помещений | Не допускается |
| Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммуннокомпрометированных. | Б | Не более 500 | Не более 750 | 21-23 (22) | 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | Не допускается |
| Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребёнка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания), | Б | Не более 500 | Не более 750 | 23-27 (24) | 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | По 100% от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | Не допускается |
| Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений | В | Не нормируется |  | 22-24 (22) | По расчету, но не менее 5-ти кратного обмена |  | Не допускается |
| Ренггеноперационные, в том числе ангиографические | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-26 (20) | 12 | 10 | Не допускается |
| стерилизационные при операционных | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-27 (20) | 3 | - | 2 |
| ЦСО: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая и стерильная зоны (контроля, комплектования и упаковки чистых инструментов, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, стерилизации, экспедиции) | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-27 (20) | 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | 80%от расчетного воздухообмена, но не менее восьми-кратного | Не допускается |
| грязная зона (приема, разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения) | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-27 (20) | 80% от расчетного воздухообмена, но не менее восьми-кратного | 100% от 100%от расчетного воздухообмена, но не менее десяти-кратного | Не допускается |
| Боксы палатных отделений, боксированные палаты | В | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | Из расчёта 80 м3/час на1 койку | Из расчёта 80 м3/час на 1 койку | 2,5 |
| Палатные секции инфекционного отделения в том числе туберкулёзные. | В | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | Из расчёта 80 м3/час на1 койку | Из расчёта 80 м3/час на 1 койку | Не допускается |
| Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений | В | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | Из расчёта 80 м3/час на1 койку | Из расчёта 80 м3/час на 1 койку | 2 |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | В | Не нормируется | Не нормируется | 22-24 (22) | По расчету, но не менее 5 | - | Не допускается |
| Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, Кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме бронхолскопии) | В | Не нормируется | Не нормируется | 20-27 (20) | Из расчёта 60 м3/час на 1 человека | Из расчёта 60 м3/час на 1 человека | 1 |
| Залы лечебной физкультуры | В | Не нормируется | Не нормируется | 18-28 (18) | 80%от расчетного воздухообмена (80 м3/час на 1 занимающегося ) | 100%от расчетного воздухообмена (80 м3/час на 1 занимающегося ) | 2 |
| Процедурные магнитно-резонансной томографии | В | Не нормируется | Не нормируется | 20-23 (20) | 100%от расчетного воздухообмена на удаление теплоизбытков | 100%от расчетного воздухообмена на удаление теплоизбытков | Не допускается |
| Процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии | Б | Не более 300 | Не нормируется | 22-26 (20) | 8 | 6 | Не допускается |
| Процедурные с применением аминазина | В | Не нормируется | Не нормируется | 22 | 8 | 10 | Не допускается |
| Процедурные для лечения нейролептиками | В | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 3 | 2 |
| Малые операционные | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-24 (20) | 10 | 5 | 1 |
| Диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха пациентов после процедур | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20 | Приток из коридора | 1 | 1 |
| Процедурные и раздевальные рентгендиагностических флюорографических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажный кабинет | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | 3 | 4 | Не допускается |
| Комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 (18) | 3 | 4 | Не допускается |
| Монтажные и моечные кабинетов искусственной почки, эндоскопии, аппаратов искусственного кровообращения, растворные – деми-нирализационные | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 (18) | - | 3 | 2 |
| Ванные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые | Г | Не нормируется | Не нормируется | 25-29 (25) | 3 | 5 | 3 |
| Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения лечения | Г | Не нормируется | Не нормируется | 23-29 (23) | Приток по балансу вытяжаки из ванных и грязевых залов |  | 2 |
| Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы | Г | Не нормируется | Не нормируется | 25-29 (25) | 4 | 5 | Не допускается |
| Помещения для хранения и регенерации грязи. | Г | Не нормируется | Не нормируется | 12 | 2 | 10 | Не допускается |
| Помещения приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20 | 5 | 6 | Не допускается |
| Помещения для мойки и сушки простыней, холстов, брезентов, грязевые кухни. | Г | Не нормируется | Не нормируется | 16 | 6 | 10 | Не допускается |
| Кладовые (кроме хроме хранения реактивов), технические помещения (компрессорные, насосные и т.п.), мастерские по ремонту аппаратуры, архивы | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 1 | 1 |
| Санитарные комнаты, помещения сортировки и временного хранения грязного белья, помещения мойки, носилок и клеенок, помещение сушки одежды и обуви выездных бригад. | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 5 | 5 |
| Кладовые кислот, реактивов и дезинфицирующих средств | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 5 | 5 |
| Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, поме-щения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 1 | 1 |
| Помещение для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделений, парикмахерские для обслуживания больных | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | 2 | 3 | 2 |
| Хранилища радиоактивных веществ, фасовочные и моечные в радиологических отделениях | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | 5 | 6 | Не допускается |
| Помещения для рентген и радиотерапии | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | По соответствующим санитарным правилам |  |  |
| Кабинеты электро-свето-, магнито-, -тепло лечения, лечения ультразвуком. | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-27 (20) | 2 | 3 | Не допускается |
| Помещения дезинфекционных камер: Приемно-загрузочные; разгрузочные (чистые) отделения | Г | Не нормируется | Не нормируется | 16 | Из чистого помещения 5 | 5 Через «грязные» отделения | Не допускается |
| Секционные, музеи и препараторские при патологоанатомических отделениях | Г | Не нормируется | Не нормируется | 16-22 (16) | - | 4 | Не допускается |
| Помещения одевания трупов, выдачи трупов, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести. | Г | Не нормируется | Не нормируется | 14-20 (14) | - | 3 | Не допускается |
| Санузлы | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-27 (20) | - | 50 м3 на 1 унитаз и 20 м3 на 1 писсуар | 3 |
| Клизменная | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-27 (20) | - | 5 | 2 |
| Клинико-диагностические лаборатории (помещения для исследований) | Г | Не нормируется | Не нормируется | 20-26 (20) | - | 3 | 2 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях | А | 200 | 500 | 18 | 4 | 2 | Не допускается |
| Ассистенская, дефектарская, заготовочная и фасовочная, закаточная и контрольно-маркировочная, стерилизационная-автоклавная, дистиляционная | Б | 500 | 750 | 18 | 4 | 2 | 1 |
| Кконтрольно-аналитическая, моечная, распаковочная | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | 2 | 3 | 1 |
| Помещения хранения основного запаса: | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 |  |  |  |
| А) лекарственных веществ, готовых лекарственных препаратов в т.ч. и термолабильных и предметов медицинского назначения; перевязочных средств. |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 |
| Б) минеральных вод, медицинской стеклянной и оборотной транспортной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды |  |  |  |  | - | 1 | 1 |
| Помещения для приготовления и фасовки ядовитых препаратов и наркотиков | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 3 | 3 |
| Легко воспламенящихся и горючих жидкостей | Г | Не нормируется | Не нормируется | 18 | - | 10 | 5 |

* Кратность в графе приток указана для наружного воздуха. Расчетный воздухообмен должен обеспечивать выполнение требований к параметрам воздушной среды, указанной в данной таблице.

Приложение 4

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и классы опасности лекарственных средств в воздухе помещений лечебных организаций

| № п/п | Определяемое вещество | ПДК в мг/м3. Класс опасности | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диэтиловый эфир | 300; IV | МУ 46-07 ФГХ-1 «Газохроматографическое определение Диэтилового эфира воздухе» |
| 2 | Трихлорэтилен | 10 |  |
| 3 | Хлористый этил | 50; IV |  |
| 4 | Закись азота | 5 (в перерасчете на 02) | Экспресс метод Г/анализатор «Элан СО/NO» |
| 5 | Формальдегид | 0,5; II. A | МУК 4.1.2469-09 «Методические указания по фотометрическому определению формальдегида в воздухе рабочей зоны |
| 6 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) для воздуха рабочей зоны | 20/10; III | ГН 2.2.5.1313-03 МВИ НПП «ЭКАН» №64-04 |
| 7 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) для атмосферного воздуха | 0,1/0,01; III | ГН 2.1.6.1338-03 МВИ НПП «ЭКАН» №64-04 |
| 8 | Взвешенные вещества * | 0,5/0,15; III | ГН 2.1.6.1338-03, РД 52-04-186-89 |
| 9 | Кальций сульфат дигидрат (гипс) | 2,0 III | ГН 2.2.5.1313-03, МУК4.1.2468-09 |
| 10 | Висмут и его неорганические соединения | 0,5 II | ГН 2.2.5.1313-03, МУ 24 №4836-88 |
| 11 | Цирконий | 6,0 III | ГН 2.2.5.1313-03, МУ1-5 № 1636-77 |
| 12 | Титан | -/10 IV | ГН 2.2.5.1313-03, МУ 4945-88 |
| 13 | Хром(VI) триоксид | 0,03/0,01 I | ГН 2.2.5.1313-03, МУ 4945-88 |
| 14 | диХром триоксид (по хрому III) | 3/1 III | ГН 2.2.5.1313-03 МУ 1-5 № 1633-77, МУ 4945-88 |

*В воздухе рабочей зоны взвешенные вещества не нормируются, нормируются различные виды пыли в том числе гипс (кальций сульфат дигидрат).

Приложение 5

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения
основных помещений медицинских организаций

| Помещения |  | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г–горизонтальная, В – вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк |  |  | Показатель диском-форта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Палатные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемные фильтры, фильтры-боксы | Г-0,0 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 100 | 25 | 15 |
|  | Палаты отделений для взрослых | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | –– | –– | –– | –– | 100 | 25 | 15 |
|  | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | –– | –– | –– | –– | 200 | 25 | 15 |
|  | Классные комнаты детских стационаров/отделений | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | — | — | — | — | 500 | 15 | 10 |
|  | Игровые комнаты | Г-0,0 | 4,0 | 1,5 | –– | –– | –– | –– | 400 | 15 | 10 |
|  | Помещения приема пищи | -0,8 | –– | –– | 1,5 | 0,5 | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Процедурные, манипуляционные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | –– | –– | 500 | 40 | 10 |
|  | Посты медсестер | Г-0,8 | –– | –– | 1,5 | 0,4 | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Комнаты дневного пребывания | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Помещения хранения переносной аппаратуры | Г-0,0 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операционная | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 500 | 40 | 10 |
|  | Родовая, диализационная, ре-анимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | –– | –– | 500 | 40 | 10 |
|  | Предоперационная | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 400 | 20 | 10 |
|  | Помещение хранения крови | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 40 | 20 |
|  | Помещение хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |
|  | Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистратуры, диспетчерские | Г-0,8 | –– | –– | 1,5 | 0,4 | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые |  | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | –– | –– | 500 | 40 | 10 |
|  | Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме приведенных выше) | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Темные комнаты офтальмологов | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 20 | –– | 10 |
|  | Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии | Г-0,8 | ––- | –– | 1,8 | 0,6 | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Процедурные эндоскопических кабинетов | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Процедурные рентгенодиагностики | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 50 | –– | –– |
|  | Процедурные радиологической диагностики и терапии | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 400 | 40 | 10 |
|  | Помещения бальнеотерапии, душевые залы | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Помещения трудотерапии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Помещения для лечения сном, фотарии | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 50 | –– | –– |
|  | Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Г-0,8 | –– | –– | 1,5 | 0,4 | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |
| Лаборатории медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 40 | 10 |
|  | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | –– | –– | 500 | 40 | 10 |
|  | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Моечные лабораторной посуды, термостатная | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г-0,8 | –– | –– | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
|  | Моечные | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 100 | –– | –– |
|  | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |
| Стерилизационные и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 40 | 20 |
|  | Помещение подготовки инструментов | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 40 | 20 |
|  | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 300 | 40 | 15 |
|  | Помещение дезинфекционных камер | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |
| Патологоанатомические отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | –– | –– | 400 | 40 | 10 |
|  | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
| Помещения пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздаточные | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 300 | 60 | 20 |
|  | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Моечные посуды | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 200 | 60 | 20 |
|  | Загрузочные, кладовые | Г-0,8 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 75 | –– | –– |

Примечание: Освещенность помещений, не указанных в таблице,  принимается в соответствии с  требованиями санитарных норм по естественной и искусственной освещенности.

Приложение 6

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Перечень изделий медицинской техники и медицинского назначения используемых в медицинской и фармацевтической деятельности и подлежащих санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценке:

- Изделия медицинские из латекса и клеев;

- Катетеры;

- Мешки (дыхательных контуров);

- Напальчники медицинские;

- Перчатки анатомические, хирургические;

- Средства предохранения (презервативы);

- Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными;

- Программно-технические комплексы для автоматизированных систем, автоматизации и обработки медицинской информации;

- Бумага и изделия бытового, санитарно-гигиенического и медицинского назначения разового пользования (полотенца бумажные, платки носовые бумажные, пеленки и подгузники бумажные, салфетки бумажные, пакеты гигиенические женские и другие);

- Оборудование кондиционирования воздуха, сантехническое, камбузное, медицинское и другое;

- Устройства перевода речи и аппараты слуховые электронные;

- Изделия медицинские метражные (марля, бинты, салфетки, повязки, полотна);

- Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон);

- Вата гигроскопическая (глазная, хирургическая, гигиеническая, оптическая);

- Вата медицинская компрессная (нерасфасованная, расфасованная);

- Изделия чулочно-носочные из синтетической пряжи и нитей медицинского назначения;

- Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи, искусственных и синтетических нитей и пряжи, чистошерстяной и полушерстяной пряжи в смеси с другими волокнами и нитями (пряжей) общего назначения – наколенники, налокотники, голеностопы, напульсники, фиксирующие повязки, чехлы для культей, оболочки для протезов;

- Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и специального назначения;

- Головные уборы рабочие и специального назначения;

- Материалы хирургические, средства перевязочные специальные;

- Лейкопластыри и пластыри (простой, бактерицидный, технический, мозольный, перцовый);

- Изделия протезно – ортопедические;

- Протезы (экзопротезы) для верхних и нижних конечностей;

- Аппараты, изготовленные из полимерных материалов для верхних  и нижних конечностей;

- Туторы для верхних и нижних конечностей;

- Корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие изделия;

- Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы);

- Шприцы-инъекторы, шприцы многоразового и одноразового использования, изготовленные из полимерных материалов без игл;

- Турбоингаляторы;

- Инструменты медицинские из полимерных материалов;

- Инструменты режущие с приводом;

- Приборы и аппараты медицинские;

- Приборы для медицины, биологии и физиологии;

- Кардиокомплексы;

- Приборы и аппараты для диагностики, кроме измерительных (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей);

- Приборы эндоскопические и увеличительные;

- Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей);

- Приборы радиодиагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей);

- Очки;

- Приборы и аппараты для лечения;

- Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные;

- Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые;

- Приборы и аппараты для магнитотерапии;

- Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами;

- Эндоскопы для лечения;

- Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические  (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей);

- Приборы и аппараты ультразвуковые;

- Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности;

- Аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации;

- Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма;

- Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки, изготовленные с использованием полимерных и синтетических материалов, контактирующих с кожей человека;

- Оборудование дезинфекционно-стерилизационное, моечное, для санитарной обработки, действующее на основе ультрафиолетового излучения, ультразвука, СВЧ;

- Оборудование для очистки и обогащения воздуха;

- Установки стоматологические;

- Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое;

- Линзы для коррекции зрения контактные мягкие.

Приложение 7

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Допустимые уровни физических факторов, создаваемые изделиями медицинской техники

Таблица 1

Допустимые уровни звука, создаваемые изделиями медицинской техники

| Тип изделия | Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука LA(экв)/ LAмакс, (дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оборудование, предназна-ченное для круглосуточного использования (для мониторинга в палатах пациентов, в отделениях реанимации и т.п.) | 74 | 56 | 44 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 18 | 30 / 40 |
| Оборудование, предназначен-ное для работы в повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом или населением (программно-диагностические комплексы, приборы для функциональной диагностики, аэроионизационное оборудование, кислородные концентраторы и т.п.) | 81 | 64 | 53 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 / 50 |
| Оборудование, предназначен-ное для работы в непрерывном или повторно-кратковременном режиме, для использования старшим медицинским персоналом (аппараты ИВЛ и НДА, электрохирургическое оборудование, лазерные установки, ультразвуковые сканеры и т.п.) | 81 | 64 | 53 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 / 50 |
| Оборудование, предназначенное для работы в непрерывном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, лечебные стоматологические установки и т.п.; | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 / 60 |
| - отсасыватели, ирригаторы, инсуффляторы, изделия медицинской техники, содержащие в составе насосы, компрессоры и т.п. | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 / 70 |
| Оборудование, предназначенное для работы в кратковременном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом (магнитно-резонансные томографы, литотриптеры и т.п.) 1) | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 / 80 |
| Оборудование, предназначенное для непрерывной работы при кратковременном пребывании среднего и младшего медицин-ского персонала (стерилиза-ционно-дезинфекционное, моечное оборудование и т.п.) | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 / 80 |
| Оборудование, предназначенное для кратковременного использования средним медицинским персоналом (оборудование для зубопротез-ного производства и т.п.) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 / 80 |

Примечание

1) Допускается превышение максимального уровня звука при условии использования комплекса мер защиты, обеспечивающего снижение воздействующих уровней до нормативных величин.

Таблица 2

Допустимые уровни воздушного ультразвука,

создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 - 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

Таблица 3

Допустимые уровни контактного ультразвука,

создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровень виброскорости, дБ | Интенсивность, Вт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-63 | 5.10-3 | 100 | 0,03 |
| 125-500 | 8,9.10-3 | 105 | 0,06 |
| 1.103-31,5.103 | 1,6.10-2 | 110 | 0,1 |

Таблица 4

Допустимые уровни инфразвука, создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 | 70 | 65 | 60 |

Примечание.

Общий уровень звукового давления в диапазоне частот от 1,4 Гц до 22 Гц не должен превышать 75 дБ.

Таблица 5

Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми в дневное время суток

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорение |  | Виброскорость |  |
|  | м/с2 х 10-3 | дБ | м/с х 10-4 | дБ |
| 2 | 10,0 | 80 | 7,9 | 84 |
| 4 | 11,0 | 81 | 4,5 | 79 |
| 8 | 14,0 | 83 | 2,8 | 75 |
| 16 | 28,0 | 89 | 2,8 | 75 |
| 31,5 | 56,0 | 95 | 2,8 | 75 |
| 63 | 110,0 | 101 | 2,8 | 75 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 10 | 80 | 2,8 | 75 |

Таблица 6

Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми круглосуточно

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорение |  | Виброскорость |  |
|  | м/с2 х 10-3 | дБ | м/с х 10-4 | дБ |
| 2 | 4,0 | 72 | 3,2 | 76 |
| 4 | 4,5 | 73 | 1,8 | 71 |
| 8 | 5,6 | 75 | 1,1 | 67 |
| 16 | 11,0 | 81 | 1,1 | 67 |
| 31,5 | 22,0 | 87 | 1,1 | 67 |
| 63 | 45,0 | 93 | 1,1 | 67 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 4,0 | 72 | 1,1 | 67 |

Таблица 7

Допустимые уровни локальной вибрации в октавных полосах 8-1000 Гц, создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорение |  | Виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с х 10-3 | дБ |
| 8 | 0,45 | 113 | 8,9 | 105 |
| 16 | 0,45 | 113 | 4,5 | 99 |
| 31,5 | 0,89 | 119 | 4,5 | 99 |
| 63 | 1,8 | 125 | 4,5 | 99 |
| 125 | 3,5 | 131 | 4,5 | 99 |
| 250 | 7,0 | 137 | 4,5 | 99 |
| 500 | 14,0 | 143 | 4,5 | 99 |
| 1000 | 28,0 | 149 | 4,5 | 99 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 0,63 | 116 | 6,3 | 102 |

Примечание. При оценке локальной вибрации по величине полного среднеквадратичного значения корректированного виброускорения (ahv), уровни контролируемого показателя не должны превышать 0,5 м/с2.

Таблица 8

Временные  допустимые уровни локальной вибрации в 1/3 и 1/1 октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц

| Среднегеометрические частоты, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорение |  |  |  | Виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 х 102 |  | дБ |  | м/с х 10-2 |  | дБ |  |
|  | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве |
| 1600 | 0,282 |  | 149 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 2000 | 0,355 | 0,631 | 151 | 156 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 2500 | 0,447 |  | 153 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 3150 | 0,562 |  | 155 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 4000 | 0,708 | 1,259 | 157 | 162 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 5000 | 0,891 |  | 159 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 6300 | 1,122 |  | 161 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 8000 | 1,413 | 2,512 | 163 | 168 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 10000 | 1,778 |  | 165 |  | 0,282 |  | 95 |  |

Таблица 9

Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц-300 ГГц,создаваемые изделиями медицинской техники

| Диапазоны частот | 30 – 300 кГц | 0,3 -3 МГц | 3 -30 МГц | 30 -300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряженность электрического поля, В/м |  |  |  | плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 |

Примечания.

Допускается проводить одночисловую оценку напряженности электромагнитного поля, создаваемого изделиями медицинской техники в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц, при отсутствии превышения допустимого уровня в 3 В/м.

Таблица 10

Допустимые уровни электрического и магнитного полей, создаваемые изделиями медицинской техники, работающими на частоте 20-22 кГц (установки индукционного нагрева, др.)

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 0,5 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 4 |

Таблица 11

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до 50 Гц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 25/ f1) |
| Индукция магнитного поля, мкТл | 250/ f1) |

Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 12

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц и свыше 10 кГц до 30 кГц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень в диапазоне частот |  |
| --- | --- | --- |
|  | свыше 50 Гц до 10 кГц | свыше 10 кГц до 30 кГц |
| Напряженность электрического поля, В/м | 50 | 25 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 4 | - |

Таблица 13

Допустимые уровни электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемые изделиями медицинской техники

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м | 0,5 |
| Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл) | 4(5) |

Таблица 14

Временные допустимые уровни постоянного магнитного поля

| Вид воздействия | Временные допустимый уровень магнитной индукции, мТл |
| --- | --- |
| Общее | 1,0 |
| Локальное | 1,5 |

1)Примечание. Временные допустимые уровни ПМП установлены с учетом возможности действия фактора на отдельные особо важные участки и части тела человека (например, область сердца, голова и др.) при эксплуатации некоторых ИМТ, предназначенных для использования населением без специального контроля времени применения (например, магнитные стимуляторы, слуховые аппараты специальной конструкции и т.п.).

Таблица 15

Временный допустимый уровень индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц, мТл | 0,175 |

Таблица 16

Допустимые уровни напряженности электростатического поля при работе изделий медицинской техники и электризуемости используемых материалов

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м | 15 |
| Электростатический потенциал, В | 500 |
| Электрилизуемость материалов (по показателю напряженности электростатического поля), кВ/м | 7 |

Таблица 17

Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых изделиями медицинской техники, оснащенными видеодисплейными терминалами

| Наименование параметра |  | ВДУ ЭМП |
| --- | --- | --- |
| Напряженность электрического поля | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 25 В/м |
|  | в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 250 нТл |
|  | в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц | 25 нТл |
| Электростатический потенциал экрана видеомонитора или напряженность электростатического поля |  | 500 В 15 кВ/м |

Таблица 18

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации изделий медицинской техники

| Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Яркость белого поля | Не менее 35 кд/м2 |
| Неравномерность яркости рабочего поля | Не более + 20% |
| Контрастность (для монохромного режима) | Не менее 3:1 |
| Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) | Не должна фиксироваться |

Таблица 19

Допустимые уровни излучений видимого и инфракрасного диапазонов от экранов изделий медицинской техники

| Вид изделий | Спектральный диапазон | Длина волны, нм | Допустимая интенсивность излучения, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Экраны видеомониторов, осциллографы приборов, плазменные панели приборов | Видимый | 400—760 | 0,1 |
|  | Ближний ИК диапазон | 760—1050 | 0,05 |
|  | ИК диапазон | Свыше 1050 | 4 |

Таблица 20

Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники1)

| Параметры микроклимата | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха, оС в холодный период года в теплый период года | 22–24 21–23 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-60 |
| Скорость движения воздуха м/с, не более | 0,2 |

Примечание. Работа изделий медицинской техники не должна сопровождаться изменением параметров микроклимата, выходящими за пределы допустимых значений, указанных в таблице П.10.20.

Таблица 21

Допустимая максимальная температура рукояток и поверхностей

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

| Материал | Температура поверхностей (оС) при продолжительности контакта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не более 1 мин. | не более 10 мин. | Без ограничения времени |
| Непокрытый металл | 51 | 43 | 40 |
| Покрытый металл | 51 | 43 | 40 |
| Керамика, стекло, камень | 56 | 43 | 40 |
| Пластик | 60 | 43 | 40 |
| Дерево | 60 | 43 | 40 |

Примечания.

1) Оптимальным является диапазон температур от 25,0 до 40,0оС без ограничения продолжительности контакта

2) Указанные требования применимы к относительно небольшим поверхностям отдельных частей тела человека.

Таблица 22

Допустимая минимальная температура рукояток и поверхностей

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

| Место измерения | Температура поверхностей, оС, не менее |
| --- | --- |
| Рукоятки инструментов и других поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя, | 15-19 |
| То же для вибрирующего оборудования | 21,5 |

Таблица 23

Допустимая интенсивность теплового облучения от изделий медицинской техники

| Облучаемая поверхность тела, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25 - 50 | 70 |
| Не более 25 | 100 |

Примечание.

1) Интенсивность теплового облучения, создаваемая светильниками хирургическими и другими осветительными приборами на уровне головы человека, не должна превышать 60 Вт/м3.

Таблица 24

Допустимые уровни оптического излучения видимого диапазона

изделий медицинской техники

| Параметры оптического излучения | Допустимые значения, не более |
| --- | --- |
| Яркость светящихся поверхностей, кд/м2. | 200 |
| Яркость источников света от светостимуляторов (светодиодов), предназначенных для непосредственного воздействия на глаза, кд/м2 | 20 |
| Мощность излучения в максимуме рабочего импульса, мВт | 0,5 |
| Показатель ослепленности (для оборудования, предназначенного для выполнения зрительных работ), усл.ед.: I-II разряда III, IV, V, VI, VII, VIIIa разрядов | 20 40 |
| Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % | 5 |

Таблица 25

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения1)

| Вид изделий | Спектральный диапазон длин волн, нм | Допустимая интенсивность облучения, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| Изделия облучательного действия, физиотерапевтическое оборудование2) | свыше 315 до 400 | 10 |
|  | свыше 280 до 315 | 1,9 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |
| Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение, установки фототерапии, инкубаторы для новорожденных, косметологическое оборудование, приборы для ухода за кожей ультрафиолетовым излучением, эритемные светильники 3) | свыше 315 до 400 | 1,0 |
|  | свыше 280 до 315 | 0,05 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |
| Для изделий всех видов применения (в том числе лампы люминесцентные, галогенные в составе осветительных приборов, полимериизационные стоматологические и пр.) | свыше 280 до 400 | 0,03 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |

Примечания.

1) УФ-излучение от ИМТ с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм.

2) для кратковременного использования с регламентацией времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты;

3) при регламентации времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты.

Таблица 26

Характеристика классов опасности лазерных изделий медицинской техники

| Классы опасности | Степень опасности, описание риска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коллимированное излучение |  | Диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности |  |
|  | Глаз | Кожа | Глаз | Кожа |
| I | Безопасно | Безопасно | Безопасно | Безопасно |
| II | Выходное излучение представляет опасность | Опасность при облучении кожи существует только в I и III спектральных диапазонах | Безопасно | Безопасно |
| III (распространяется только на лазеры, генерирующие излучение во II спектральном диапазоне– свыше 380 до 1400 нм) | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Безопасно |
| IV | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность |

Таблица 27

Допустимые концентрации аэроионов, 
создаваемые изделиями медицинской техники

| Допустимые концентрации аэроионов, ион/см3 |  | Коэффициент униполярности |
| --- | --- | --- |
| Положительные | Отрицательные |  |
| 400-50000 | 600-50000 | 0,4<У<1,0 |

Таблица 28

Допустимые параметры воздушной среды в бароаппаратах

| Параметры воздушной среды | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха, оС | от 20 до 261) |
| Относительная влажность воздуха, % | от 65 до 85 |
| Концентрация СО2, %, не более | 0,3 |
| Вентилируемость, м3/ч, не менее | 14 |
| Кратность воздухообмена (для воздушных бароаппаратов), не менее | 10 |

Примечание.

1) Допускается кратковременное - до 10 мин., снижение температуры ниже 20оС на режимах декомпрессии и повышение выше 26оС – на режимах компрессии.

Гигиенические критерии оценки материалов изделий медицинского назначения

Таблица 29

Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов

изделий медицинского назначения1)

| Наименование материала, изделия | Контролируе-мые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК, ОБУВ хим. в-в в питьевой воде, мг/л | Класс опасности | ПДКсс мг/м3 | ОБУВ а.в., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбини-рованные материалы на основе полиолефинов | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| 1.2. Полистирольные пластики |  |  |  |  |  |  |  |
| полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с акрилонитрилом | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | - | 3 |
| АБС-пластики | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с метилметакрилатом | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с α-метилстиролом | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | - | 3 |
|  | ацетофенон | - | 0,1 | 3 | 0,003 | - | 3 |
| сополимеры стирола с бутадиеном | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| вспененные полистиролы | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.3. Поливинилхлоридные пластики |  |  |  |  |  |  |  |
| жесткий ПВХ | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 |  | 1 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | олово | 2,0 | - | 3 | - | - | - |
| пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ следует определять | диоктилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,02 | - |
|  | дидодецилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,1 | - |
|  | диизододецилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,03 | - |
|  | дибутилфталат | - | 0,2 | 3 | - | - | - |
|  | диэтиленгликоль | - | 1,0 | 3 | 0,2 | - | 4 |
| ПВХ-волокна (хлорин, волокна на основе пер-хлорвинила), допол-нительно к пока-зателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять | хлористый водород | - | - | - | 0,1 | - | 2 |
|  | диметилформамид | - | 10,0 | 4 | 0,03 | - | 2 |
|  | дихлорметан (метиленхлорид) | - | 0,02 | 1 | 8,8 | - | 4 |
|  | 1,2-дихлорэтан |  | 0,02 | 2 | 1 | - | 2 |
|  | хлористый водород | - | - | - | 0,1 | - | 2 |
|  | хлорорганические соединения (конкретные вещества определять по рецептуре) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Поливинилоспиртовые (ПВС, винол) | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 | - | 1 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.5. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливи-нилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.6. Полиакрилаты | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | метилакрилат |  | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | бутилакрилат | - | 0,01 | 4 | 0,0075 | - | 2 |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.7. Полиакрилонитриль-ные волокна (ПАН, нитрон, др.) | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | метилакрилат | - | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметилакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | диметилформамид | - | 10,0 | 4 | 0,03 | - | 2 |
|  | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | - | 3 |
| 1.8. Полиорганосилаксаны (силиконы) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| при наличии фенильной группы | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
| 1.9. Полиамиды: |  |  |  |  |  |  |  |
| полиамид 6 (поликапроамид, капрон, анид) | Е-капролактам | - | 0,5 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиамид 66, (полигексаметилен-адипамид, найлон) | гексаметилендиамин | - | 0,01 | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 1 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиамид 610 (полигексаметилен- себацинамид) | гексаметилендиамин | - | 0,01 | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиакриламид | акриламид | - | 0,0001 | 1 | - | 0,005 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.10. Полиуретаны (спандекс, др.) | этиленгликоль | - | 1,0 | 3 | - | 1,0 | - |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: | - |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| 1.11. Полиэфиры: |  |  |  |  |  |  |  |
| полиэтиленоксид | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| полипропиленоксид | метилацетат | - | 0,1 | 3 | 0,07 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| политетраметиленоксид | пропиловый спирт | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| полифениленоксид | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
| полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты (лавсан, полиэстер, дакрон, мерсилен, дагрофил) | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | этиленгликоль | - | 1,0 | 3 | - | 1,0 | - |
|  | диметилтерефталат | - | 1,5 | 4 | 0,05 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | cпирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| поликарбонат | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | метиленхлорид (дихлорметан) | - | 0,02 | 1 | 8,8 | - | 4 |
|  | хлорбензол | - | 0,02 | 3 | 0,1 | - | 3 |
| полисульфон | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полифениленсульфид | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | дихлорбензол | - | 0,002 | 3 | - | 0,03 | - |
|  | бор (В) | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
| при использовании в качестве связующего: |  |  |  |  |  |  |  |
| фенолоформальдегидных смол | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| кремнийорганичес-ких смол | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| эпоксидных смол | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | Фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 |  | 2 |
| 1.12. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон, полифен | фтор-ион (суммарно) | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 |  | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.13. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
| 1.14. Полиформальдегид | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| 1.15. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.16. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.17. Иономерные смолы, в т. ч. серлин | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 1.18. Целлюлоза | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| 1.19. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| 1.20. Коллаген (биополимер) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
| 2. Полимерные стоматологические композиции (с учетом состава материалов) | метилакрилат | - | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | бутилакрилат | - | 0,01 | 4 | 0,0075 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 3. Резины, латексы на основе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Каучук натуральный (смокед-шит, светлый креп) | Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из рецептуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Синтетические каучуки |  |  |  |  |  |  |  |
| бутиловый (БК), хлорбутиловый (НТ) | изобутилен | - | 0,5 | 3 | 10 | - | 4 |
|  | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| изопреновый (СКИ, СКИЛ) | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| хлоропреновый (наирит) | хлоропрен | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| бутадиеновый (СКД-ЛР), натрий бутадиеновый (СКБ) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| бутадиеннитрильные разных марок (СКН, СКД, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| бутадиенстирольные (СКС, СРС, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| бутадиенметилстироль-ные (СКМС, СРСМ, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
| полиуретановый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| 3.3. Латексы |  |  |  |  |  |  |  |
| натуральный, изопреновый | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| на основе бутилкаучука | изобутилен | - | 0,5 | 3 | 10 | - | 4 |
|  | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| бутадиенстирольный и стиролбутадиеновый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
| бутадиеннитрильный | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| хлоропреновый (неопреновый) | хлоропрен | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| поливинилхлоридный | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 | - | 1 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| карбоксилатные, в зависимости от состава | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | акриловая кислота | - | 0,5 | 2 | 0,04 | - | 3 |
|  | метакриловая кислота | - | 1,0 | 3 | 0,2 | - | 4 |
| полистирольный | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| полиуретановый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| 3.4. Резины рентгеноконт-растные с использованием в качестве наполнителя окислов свинца или бария на основе каучуков: | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| бутадиеннитрильных | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| бутадиенстирольных | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
| глет свинцовый (допускается только для изготовления рентгеноконтрастных резин) | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
| Тканевая и нетканевая основы резиновых и латексных материалов | Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из состава материалов |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Во всех резинах и латексах, в том числе: в резинах и латексах с неизвест-ной рецептурой | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 3.6. В зависимости от состава резин и латексов должны контролироваться: |  |  |  |  |  |  |  |
| Вулканизующие агенты и ускорители вулканизации |  |  |  |  |  |  |  |
| тиурам Д для укупорочных пробок и резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | тетраметилтиурам-дисульфид | - 0,5 | 0,05 | 2 - | 0,02 - | - - | 3 - |
| тиурам Е для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | тетраэтилтиурам-дисульфид | - 0,5 | 0,05 | 3 - | 0,03 - | - - | 3 - |
| тиурам ЭФ | диэтилдифенилтиурам-дисульфид | 1,0 | - | - | - | - | - |
| цимат для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | диметилдитиокарбамат цинка | 0,05 0,5 | - - | - - | - - | - - | - - |
| этилцимат для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | диэтилдитиокарбамат цинка | 0,05 0,5 | - - | - - | - - | - - | - - |
| этилфенилдитиокарбамат цинка | этилфенилдитиокарба-мат цинка | 1,0 | - | - | - | - | - |
| дифенилгуанидин для изделий, контактирующих с кожей для прочих изделий | дифенилгуанидин | 0,5 0,15 | - - | - - | - - | 0,005 - | - - |
| альтакс | 2,2-дибензтиазолдисульфид | - | 0,4 | 3 | 0,03 | - | 3 |
| каптакс | 2-меркаптобензтиазол | - | 0,4 | 4 | 0,012 | - | 3 |
| сульфенамид Ц | циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид | - | 0,4 | 4 | 0,2 | - | 4 |
| суммарная миг-рация веществ класса тиазолов |  | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Противостарители |  |  |  |  |  |  |  |
| агидол-2 | 2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутил-фенол | 2,0 | - | - | - | - | - |
| агидол-40 | 2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-окси-бензил)-мезитилен | 1,0 | - | - | - | - | - |
| неозон Д (нафтам-2) | фенил-2-нафтиламин | 0,2 | - | - | - | 0,03 | - |
| Активаторы ускорителей |  |  |  |  |  |  |  |
| белила цинковые | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| Наполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| аэросил | кремний | - | 10,0 | 2 | - | - | - |
| барий сернокислый и углекислый | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| литопон | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| Мягчители и пластификаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| масло индустри-альное, масло-мяг-читель (нетоксол) | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| полиэтилен низкомолекулярный | этилен | - | 0,5 | 3 | 3,0 | - | 3 |
| полипропилен атактический (АПП) | пропилен | - | 0,5 | 3 | 3,0 | - | 3 |
| кислота стеа-риновая (стеарин) | кислота стеариновая | 0,25 | - | 4 | - | - | - |
| дибутилфталат | дибутилфталат | - | 0,2 | 3 | - | - | - |
| диоктилфталат | диоктилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,02 | - |
| ренацит (цинковая соль пентахлор-тиофенола) | хлорфенол | - | 0,001 | 4 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| синтетические жирные кислоты (в зависимости от состава) | капроновая кислота | - | - | - | 0,005 | - | 3 |
|  | метакриловая кислота | - | 1,0 | 3 | 0,01 | - | 3 |
|  | олеиновая кислота | - | 0,5 | 4 | - | 0,1 | - |
| Поверхностно-актив-ные вещества (эмуль-гаторы, диспергаторы, стабилизаторы), в зависимости от состава |  |  |  |  |  |  |  |
| олеиновая кислота | олеиновая кислота | - | 0,5 | 4 |  | 0,1 | - |
| Стабилизаторы силиконовых смесей |  |  |  |  |  |  |  |
| диолы НД-8 (α,ω-дигидроксиполи-диметилсилоксаны) | полиметилгидроксиси-локсан | - | 2,0 | 4 | - | - | - |
| Вещества, регулирую-щие рН латексных смесей |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиак водный | аммиак и аммоний ион | - | 1,5 | 4 | 2,0 | - | 4 |
| Вспомогательные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| ксилол | ксилол | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
| толуол | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| натрий карбокси-метилцеллюлоза | карбокси-метилцеллюлоза натриевая соль | - | 2,0 | 3 | - | - | - |
| полиэтиленовая пленка | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
| триэтаноламин | триэтаноламин | - | 1,0 | 4 | - | 0,04 | - |
| цинк углекислый | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 4.Материалы из натурального волокна (окрашенные, отбеленные и т.п.); контроль красителей, пигментов проводить по п.6 настоящей таблицы | суммарно по пестицидам: пентахлорфенол | - | 0,05 | 2 | - | 0,02 | - |
|  | остаточный активный хлор | не допуска-ется | - | - | - | - | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 5. Материалы на основе искусственного волокна |  |  |  |  |  |  |  |
| вискозные, ацетатные на основе целлюлозы | сероуглерод | - | 1,0 | 4 | 0,005 | - | 2 |
|  | аммиак | - | 1,5 | 4 | 2,0 | - | 4 |
|  | уксусная кислота | - | 1,0 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 6. Бумага, картон, пергамент, подпергамент |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Бумага | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 6.2.Бумага парафинированная дополнительно к показа-телям, указанным для бумаги, следует определять | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | бенз(а)пирен | не допуска-ется | - | - | - | - | - |
| 6.3. Картон | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| картон мелованный дополнительно следует определять | титан | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | алюминий | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 6.5.Пергамент растительный | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | железо | - | 0,3 |  | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 4.6.Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | кроме указанных выше веществ следует определять: |  |  |  |  |  |  |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | Е-капролактам | - | 0,5 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
|  | титан | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
| 6. Красители, пигменты (в зависимости от химического состава) | на основе бензидина | не допускается |  |  | не допускается |  |  |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
|  | кобальт | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | никель | - | 0,02 | 2 | - | - | - |
|  | ртуть | - | 0,005 | 1 | - | - | - |
| 7.Металлы из полимерных, резиновых, латексных и других материалов, исходя из рецептуры | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
|  | олово | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
|  | железо | - | 0,3 | 3 | - | - | - |
|  | марганец | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | никель | - | 0,02 | 2 | - | - | - |

Примечание. 1) Конкретный перечень веществ, подлежащих контролю в модельных средах при оценке материалов и изделий медицинского назначения, может быть уточнен с учетом их состава, назначения и условий эксплуатации.

Таблица 30

Санитарно-гигиенические интегральные показатели оценки материалов и состояния водных вытяжек из материалов изделий медицинского назначения

| Контролируемые показатели, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Показатели оценки материалов ИМН |  |
| Запах, баллы | Не более 1 |
| Показатели оценки водных вытяжек из материалов ИМН |  |
| Запах, баллы | 0 |
| Привкус1), баллы | 0 |
| Мутность, осадок, описательно | не допускается |
| Изменение цветности | не допускается |
| Восстановительные примеси, мл 0,02 Н раствора Na2S203 | не более 1,0 |
| Значение рН, ед.рН | 5,5-7,5 |
| Изменение значения рН по сравнению с контролем, ед.рН: -для изделий, контактирующих с кровью -для остальных изделий | в пределах ± 0,5 в пределах ± 1,0 |
| Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм, ед.О.П.: -для контейнеров для крови -для устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения -для остальных изделий | не более 0,2 не более 0,1 не более 0,3 |
| Перманганатная окисляемость (ПО), мгО2/л2) -для диализаторов типа ДИП -магистралей кровопроводящих -фильтров крови типа ФК -для оксигенаторов -для изделий из резин, предназначенных для контакта с инъекционными и диффузионными препаратами | не более 1,0 не более 0,5 не более 2,5 не более 2,0 не более 3,0 |
| Бромируемость, мгBr2/л2) -для диализаторов типа ДИП, магистралей кровопроводящих -фильтров крови типа ФК -для оксигенаторов -для остальных изделий | не более 0,3 не более 6,0 не более 1,0 не более 0,3 |

Примечание.

- Показатель определяется при оценке материалов изделий, предназначенных для контакта со слизистыми оболочками полости рта.

- Показатель определяется при необходимости решения спорных вопросов, при пограничных значениях прочих показателей.

Таблица 31

Токсикологические и клинико-лабораторные показатели безопасности оценки материалов медицинских изделий и водных вытяжек из них и их допустимые значения

|  | Наименование показателя | Критерии, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели токсикологической оценки водных вытяжек из материалов изделий |  |  |
| 1.1 | Раздражающее действие |  |  |
| 1.1.1 | Раздражающее действие на кожу | гиперемия, баллы | 0 |
| 1.1.2 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | гиперемия, баллы | 0 |
| 1.2 | Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок, в брюшину1) |  |  |
| 1.2.1 | Смертность | гибель животных | отсутствие |
| 1.2.2 | Клинические симптомы интоксикации | неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности | отсутствие |
| 1.2.3 | Изменение массы тела | достоверные изменения массы тела животных в опытной группе по сравнению с контролем | отсутствие |
| 1.2.4 | Массовые коэффициенты2) внутренних органов (тимуса, селезенки, печени или др. – в зависимости от состава и назначения материала) | достоверные различия массовых коэффициентов внутренних органов животных в опытной группе, по сравнению с контролем | отсутствие |
| 1.2.5 | Макроскопические изменения внутренних органов и тканей | визуальные изменения внутренних органов и тканей | отсутствие |
| 1.3 | Показатели острой токсичности при внутрикожном введении | воспалительная реакция кожи, оцениваемая по наличию гиперемии, баллы | 0 |
| 1.4 | Сенсибилизирующее действие | по показателям и критериям п.п.1.4.1-1.4.6 | отсутствие |
| 1.4.1 | Провокационная внутрикожная проба | количество положительных реакций в виде гиперемии при внутрикожном введении разрешающей дозы водной вытяжки | 0 |
| 1.4.2 | Конъюнктивальный тест | количество положительных реакций в виде гиперемии при нанесении разрешающей дозы водной вытяжки на конъюнктиву | 0 |
| 1.4.3 | Реакция специфической агломерации лейкоцитов (РСАЛ) | показатель РСАЛ – отношение процентов агломерированных лейкоцитов с антигеном и без него в пробах крови животных подопытной группы к контрольной, кратность | от 1,0 до 1,5 |
| 1.4.4 | Реакция специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) | показатель РСЛЛ - процентное отношение разницы абсолютного количества лейкоцитов в пробах крови без антигена и с антигеном к абсолютному их количеству в пробах крови без антигена, % | не более 10 |
| 1.4.5 | Лейкоцитарная формула, количество эозинофилов | количество эозинофилов на 100 клеток, шт. | не более 5 |
| 1.4.6 | Реакция дегрануляции тучных клеток (РДТК) | показатель реакции РДТК, относительные единицы | не более 1,31 (отрицательный) |
| 1.5 | Гемолитический тест | процент гемолиза, % | не более 2 |
| 1.6 | Пирогенность | суммарное повышение ректальной температуры в группе из 3-х подопытных животных до и после введения водной вытяжки, оС | не более 1,4 (апирогенно) |
| 1.7 | Общетоксическое и кожно-раздражающее действие на культуре подвижных клеток in vitro3) | процентное отношение суммарной двигательной активности тест-объекта (спермы крупного рогатого скота) в опытной и контрольной пробах (индекс токсичности), % | в пределах 70-120 |
| 2 | Показатели оценки безопасности материалов |  |  |
| 2.1 | Показатели токсикологической оценки |  |  |
| 2.1.1 | Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок (для материалов, попадание которых в организм возможно per os)1) | малая токсичность при введении в желудок по ГОСТ 12.1.007-76, DL50, мг/кг | >5000 |
|  |  | кумулятивное действие | отсутствие |
| 2.1.2 | Кожно-резорбтивное действие (для различных форм материалов – жидких, геле-, пастообразных и др.) | неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности | отсутствие |
| 2.1.3 | Прочие материалы и показатели | по разделу 1.2 настоящей таблицы, в зависимости от состава и назначения, другие показатели4) |  |
| 2.2 | Клинико-лабораторные показатели |  |  |
| 2.2.1 | Компрессный или капельный методы | критерии кожно-раздражающего, сенсибилизирующего и кожно-резорбтивного действия материалов | отсутствие признаков воздействия |

Примечания. 1) объем испытаний в конкретных случаях определяется, исходя из состава материалов и назначения изделий;  2) массовый коэффициент – процентное отношение массы органа к массе тела; 3) допускается применение других альтернативных методов оценки материалов с использованием клеточных тест-объектов; 4) для некоторых материалов могут решаться вопросы отдаленных последствий применения, оценка которых должна производиться по утвержденным токсикологическим методикам.

Таблица 32

Микробиологические показатели безопасности материалов и изделий медицинского назначения1)

| Микробиологические показатели | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ), КОЕ2) в 1 г (см3) продукции | не более 102 |
| Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки, КОЕ2) в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Патогенные стафилококки в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Pseudomonas-aeruginosa | Отсутствие |

Примечания.

1) Требования распространяются на нестерильные изделия.

2) КОЕ - колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукции

Таблица 33

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до  50 Гц (для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 250/ f1) |
| Индукция магнитного поля, мкТл | 5000/ f1) |

Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 34

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц (для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, В/м | 500 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 50 |

Таблица 35

Временные допустимые уровни индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц

(для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц, мТл | 1,75 |

- Приложение 8

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

- Предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных излучений на рабочих местах медицинского персонала

| № п/п | Наименование физического фактора | ПДУ | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряженность постоянного магнитного поля | 10 мТл | СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" |
| 2 | Напряженность электростатического поля | Устанавливается расчетом в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах, но не более 60 кВ/м в течение 1 ч или 20 кВ/м в течение рабочего дня |  |
| 3 | Напряженность переменного магнитного поля 50 Гц | Устанавливается в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах, но не более 100 мкТл при общем и 1000 мкТл при локальном воздействии в течение рабочего дня |  |
| 4 | Напряженность переменного электрического поля 50 Гц | Устанавливается расчетом в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах, но не более 25 кВ/м или 5 кВ/м в течение рабочего дня |  |
| 5 | Электромагнитное излучение в диапазоне 10 — 30 кГц: | Устанавливается в зависимости от продолжительности воздействия, но не более: |  |
|  | напряженность электрического поля | 500 В/м в течение рабочего дня |  |
|  | напряженность магнитного поля | 50 А/м в течение рабочего дня |  |
| 6 | Энергетическая экспозиция ЭМП в диапазоне от 30 кГц (0,03 МГц) до 300 МГц |  |  |
|  | Энергетическая экспозиция электрического поля при частоте |  |  |
|  | 0,03—3 МГц | 20000 (В/м)2 ч |  |
|  | 3—30 МГц | 7000 (В/м)2 ч |  |
|  | 30—300 МГц | 800 (В/м)2 ч |  |
|  | Энергетическая экспозиция магнитного поля при частоте |  |  |
|  | 0,03—3 МГц | 200( А/м)2ч |  |
|  | 30—50 МГц | 0,72 ( А/м)2ч |  |
|  | Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц | 200 (мкВт/см2)2ч |  |
| 7 | Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения | 100 Вт/м2 | СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" |
| 8 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | 50,0 Вт/м2 (УФ-А) 0,05 Вт/м2 (УФ-В) не допускается (УФ-С) | СН 4557-88 |
| 9 | Электромагнитные излучения видеодисплейных терминалов и персональных ЭВМ |  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" |
|  | Напряженность электрического поля на рабочем месте | 25 В/м (в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц) 2,5 В/м (в диапазоне частот 2-400 кГц) |  |
|  | Плотность магнитного потока на рабочем месте | 250 нТл (в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц) 25 нТл (в диапазоне частот 2 – 400 кГц) |  |
|  | Напряженность электростатического поля | 15кВ/м |  |
|  | Фоновые значения электромагнитных полей частотой 50 Гц |  | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях |
|  | Электрического поля | 500 В/м |  |
|  | Магнитного поля | 10 мкТл |  |

- Приложение 9

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

- Допустимые уровни звука медицинской техники

в помещениях лечебно-профилактических организаций

| Группы изделий медицинской техники | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, LA, и эквивалентные уровни звука, LАэкв, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| I | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| II | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| III | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| Примечания. 1. Указанные параметры звука следует определять по таблице в зависимости от контингентов, подвергающихся воздействию шума: I группа - пациенты, II группа - старший и средний медицинский персонал, III группа - младший медицинский и вспомогательно-технический персонал. 2. Для изделий медицинской техники, работающих в повторно-кратковременном режиме (не более 20 мин), допускается превышение уровня звука на 5 дБА выше указанного в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 10

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности, дБА

| Категории напряженности трудового процесса | Категории тяжести трудового процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легкая физическая нагрузка | средняя физическая нагрузка | тяжелый труд 1 степени | тяжелый труд 2 степени | тяжелый труд 3 степени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Напряженный труд 1 степени | 60 | 60 | - | - | - |
| Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |
| Примечание. Категория тяжести и напряженности трудового процесса устанавливается по Руководству Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" |  |  |  |  |  |

- Приложение 11

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

- Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 80 |
| 16,0 | 90 |
| 20,0 | 100 |
| 25,0 | 105 |
| 31,5—100,0 | 110 |

Приложение 12

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

- Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов

- и ВИЧ-инфекции

Во избежание заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией следует соблюдать правила работы с колющим и режущим инструментарием.

В случае порезов и уколов немедленно обработать и снять перчатки, выдавить кровь из ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70 %-м спиртом, смазать ранку 5 %-м раствором йода.

При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70 %-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70 %-м спиртом.

Если кровь попала на слизистые оболочки глаз, их сразу же промывают водой или 1 %-м раствором борной кислоты; при попадании на слизистую оболочку носа – обрабатывают 1 %-м раствором протаргола; на слизистую оболочку рта – полоскать 70 %-м раствором спирта или 0,05 %-м раствором марганцево-кислого калия или 1 %-м раствором борной кислоты.

Слизистые оболочки носа, губ, конъюнктивы обрабатывают также раствором марганцево-кислого калия в разведении 1 : 10 000 (раствор готовится ex tempore).

С целью экстренной профилактики ВИЧ-инфекции назначаются азидотимидин в течение 1 месяца. Сочетание азидотимидина (ретровир) и ламивудина (эливир) усиливает антиретровирусную активность и преодолевает формирование резистентных штаммов. При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, попадание видимой крови на поврежденную кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) для назначения химиопрофилактики следует обращаться в территориальные Центры по борьбе и профилактике СПИД.

Лица, подвергшиеся угрозе заражения ВИЧ-инфекциец, находятся под наблюдением врача-инфекциониста в течение 1 года с обязательным обследованием на наличие маркера ВИЧ-инфекции.

Персоналу, у которого произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита В, вводится одновременно специфический иммуноглобулин (не позднее 48 ч) и вакцина против гепатита В в разные участки тела по схеме 0—1—2—6 мес. с последующим контролем за маркерами гепатита (не ранее 3—4 мес. после введения иммуноглобулина). Если контакт произошел у ранее вакцинированного медработника, целесообразно определить уровень анти-HBs в сыворотке крови. При наличии концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше вакцинопрофилактика не проводится, при отсутствии антител – целесообразно одновременное введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной дозы вакцины.

Приложение 13

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

- Перечень регистрируемых нозологических форм 
послеоперационных инфекций

| Наименование заболевания | Шифр по МКБ-10 |
| --- | --- |
| вирусные и бактериальные пневмонии | J12-J15 |
| стрептококковая септицемия | A40 |
| другая септицемия, в том числе: | A41 |
| сепсис | А41.8 |
| газовая гангрена | A48.0 |
| бактериальный менингит, менингоэнцефалит и менингомиелит | G00, G04.2 |
| энцефалит, миелит или энцефаломиелит неуточненный | G04.9 |
| флебит и тромбофлебит | 180 |
| острый перитонит | K65.0 |
| остеомиелит | M86 |
| неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов | О07.0 |
| расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках | T81.3 |
| инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках | Т81.4 |
| инфекция, связанная с протезом сердечного клапана, другими сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами | Т82.6,7 |
| инфекции, обусловленные протезным устройством, имплантатом, трансплантатом в мочеполовой системе | Т83.5,6 |
| инфекции, обусловленные эндопротезированием, внутренним фиксирующим устройством, внутренними протезными устройствами, имплантатами, трансплантатами | Т84.5,6,7 |
| инфекция ампутированной культи | Т87.4 |
| инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | Т85.7 |
| инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией | T80.2 |
| острый цистит | N30.0 |
| уретральный абсцесс | N34.0 |
| инфекции мочевыводящих путей без установленной локализации | N39.0 |
| другие инфекционные заболевания, носительство возбудителей инфекционных заболеваний, возникшие во время пребывания в лечебной организации | обозначаются кодами по МКБ-10 соответственно нозологической форме |

Приложение 14

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

ПОРЯДОК  УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА

| Приемно - смотровое отделение | Родовое отделение |  |  |  |  |  | Отделение новорожденных |  | Обсервационное отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предродовые палаты | Родильный зал, боксированный родильный блок | вспомогатель-ные помещения |  | послеродовое физиологическое отделение с раздельными совместным пребыванием матери и ребенка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Текущая уборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажная уборка 2 раза в день с использованием моющего средства, один раз в сутки уборка с использованием дезинфицирующего средства. После каждой уборки производится обеззараживание воздуха После обеззараживания воздуха УФ-излучением помещение проветривают в течение 20 минут. Обработку помещений роводят в следующем порядке: сначала - комнату - фильтр, затем смотровую, душевую, санузел. |  | 1. При наличии одного родильного зала уборка с применением дезинфицирующего средства - 1 раз в сутки при отсутствии родов, производится обеззараживание воздуха После обеззараживания воздуха УФ-излучением помещение проветривают в течение 20 минут. 2. При наличии двух и более родзалов (боксированных родблоков) уборку проводят в каждом из них после приема родов | Влажная уборка с использованием дезинфицирующего средства не реже 1 раза в день |  | Ежедневно влажная уборка - 3 раза в день, из них - 2 раза с использованием моющего средства, третий раз - с применением дезинфицирующего средства |  |  |  | Ежедневно влажная уборка - 3 раза в день, из них - 2 раза с использованием моющего средства, третий раз - с применением дезинфицирующего средства |
|  |  |  |  |  | После каждой уборки все объекты и поверхности в помещениях протирают салфеткой, смоченной водопроводной водой, воздух обеззараживают. После обеззараживания воздуха УФ-излучением помещение проветривают в течение 20 минут. |  |  |  |  |
| Уборка по типу заключительной дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При наличии одного родильного зала уборку проводят не реже одного раза в три дня. При наличии двух родзалов,в боксированном родблоке уборку проводят поочередно в каждом из них с применением дезинфицирующего средства. После каждой уборки все объекты и поверхности в помещениях протирают салфеткой, смоченной водопроводной водой, воздух обеззараживают. После обеззараживания воздуха УФ-излучением помещение проветривают в течение 20 минут. Дату проведения дезинфекции фиксируют в журнале. | Один раз в неделю | После выписки родильницы и новорожденного или при переводе в обсервационное отделение с применением дезинфицирующего средства |  |  |  | Один раз в неделю (стены -на высоту 2 м) с применением дезинфицирующего средства |  |
|  |  |  |  | После каждой уборки все объекты и поверхности в помещениях протирают салфеткой, смоченной водопроводной водой, воздух обеззараживают. После обеззараживания воздуха УФ-излучением помещение проветривают в течение 20 минут. После выписки родильницы проводят заключительную дезинфекцию. |  |  |  |  |  |

Приложение 15

к СанПиН 2.1.3.2630-10

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «18» мая 2010  № 58

Перечень
регистрируемых нозологических форм инфекционных заболеваний 
в акушерских стационарах

| Наименование заболевания | Шифр по МКБ-10 |
| --- | --- |
| у новорожденных: |  |
| конъюнктивит и дакриоцистит | P 39.1 |
| Пиодермия | L 08.0 |
| другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки | L 08.9 |
| флебит пупочной вены и других локализаций | I 80.8 |
| местная инфекция кожи и подкожной клетчатки панариций, паронихий | L 08.9 |
| Омфалит | P 38 |
| Отит | H 66.0 |
| импетиго, пемфигус, везикулопустулез | L 01 |
| синдром стафилококкового поражения кожи (пузырчатка) | L 00 |
| мастит | P 39.0 |
| Энтероколит | A 04.9 |
| пневмония (бактериальная и вирусная) | G 15; G 12 |
| абсцесс кожи, флегмона | L 02 |
| карбункул, фурункул | L 03 |
| менингит | G 00 |
| остеомиелит | M 86.0,1,2,8 |
| сепсис | P 36 |
| постинъекционные инфекции | T 80.2 |
| сальмонеллезы | A 02 |
| вирусные гепатиты В, С | B 16; B 17.1 |
| другие инфекционные заболевания | P 39 |
| у родильниц: |  |
| расхождение швов после кесарева сечения | 090.0 |
| расхождение швов промежности | 090.1 |
| другие послеродовые инфекции (эндометрит) | 086 |
| перитонит | K 65.0 |
| сепсис послеродовый | 085 |
| инфекция соска, инфекция молочной железы | 091.0; 091.1 |
| постинъекционные инфекции | T 80.2 |
| пневмония бактериальная и вирусная | G 15; G 12 |
| цистит, уретрит, пиелонефрит | N 30.0; N 34.0; N 39.0 |
| сальмонеллезы | A 02 |
| вирусные гепатиты В, С | B 16; B 17.1 |
| Внутриутробные инфекции | 190 |

12 В случае, если это учебные базы или клиники высших и средних учебных заведений